«УТВЕРЖДАЮ»

Глава администрации

Нижнепавлушкинского сельсовета

_______________ И.Н.Астаев

«_01_» августа 2016г.

А К Т

технического обследования централизованной  системы  холодного водоснабжения

с.Нижнепавлушкино                                                                                                                « 01 »  августа  2016 г.

Объект: система водоснабжения (водозаборы, насосные станции, резервуары, водопроводные сети) с.Нижнепавлушкино

Мы,  нижеподписавшиеся:  депутат Совета депутатов МО Нижнепавлушкинский сельсовет Потешкин Анатолий Викторович, специалист 1 категории   МО Нижнепавлушкинский сельсовет Коткова Ирина Дмитриевна, специалист- бухгалтер 1 категории МО Нижнепавлушкинский сельсовет Терентьева Ольга Ивановна,  по   результатам  камерального  обследования, технической

инвентаризации имущества, определения технико-экономической  эффективности объектов  составили  настоящий  акт  технического

обследования  объектов централизованной  системы холодного водоснабжения.

При этом установлено:

|  | Система водоснабжения с.Нижнепавлушкино, ул.Советская |
| --- | --- |
|  | Водозаборное сооружение | Водопроводная сеть |
|  | Скважина | Водонапорная башня |  |
| Год постройки | 1986 | 1986 | 2005 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1986 | 1986 | 2005 |
| Марка оборудования, производительность | Насос ЭЦВ 6-10-140 0.6 тыс. м3/сутки | Ёмкость V- 27 м3 Насосной установки-нет | Водопроводные колодцы: 1*1м – 5 шт.; - ж/б кольца ø1м Водопроводные колонки - 5 шт. Запорная арматура: -задвижки ø 80 –3 шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации | Труба водоподъёмная полиэтиленовая бесшовная, наружным диаметром 100 мм, |  | Полиэтилен ø 100мм; протяжённость 1500м |
| Фактическое состояние | Оборудование в работе. Глубинный насос находится в исправном состоянии | Ёмкость V- 27 м3 Находится в аварийном состоянии | Водопровод находится в исправном состоянии |
| % износа | 20% | 95% | 20% |
| Параметры давления и пропускной способности трубопровода и иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения: расчетные фактические |  | 10 бар; | 2.5 атм; 14.5 м3/час. |
| Сведения об аварийности | нет | нет | нет |
| Выявленные дефекты и нарушения | Несоответствие воды по химическим показателям нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 (Питьевая вода) | Значительная коррозия емкости | Водопроводные колонки в неисправном состоянии. Запорная арматура частично находится в нерабочем состоянии |
| Оценка технического состояния объекта в момент проведения обследования | Оборудование группы «б» Оборудование работает без аварий | Оборудование группы «в (б)». Оборудование работает без аварий, возможны сбои и аварийные ситуации | Оборудование группы «б» Оборудование работает без аварий |
| Заключение: о техническом состоянии объекта | Надежное | Малонадежное | Надежное |
| о возможности дальнейшей эксплуатации объекта | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна | Эксплуатация возможна |
| об условиях и сроках дальнейшей эксплуатации объекта | 5 лет | 1год | 5лет |
| Анализ технико- экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами, в том числе: Коэффициент использования оборудования; - потери ресурса, %; - расход эл. энергии, кВт/м3 | Ки= 1,0 3% 0,72 | Ки= 1,0 10% | Ки= 1,0 10% 0,2 |
| Предлагаемые рекомендации: |  |  |  |
| По плановым значениям показателей: надежности | Осуществление постоянного контроля за работой скважины и оборудования (дебита скважины и качества воды, откачиваемой из нее, динамического уровня при работе водоподъемного оборудования и условно статического уровня) | Предотвращение возникновения неисправностей и аварийных ситуаций, а в случае их возникновения принятие мер к устранению и ликвидации аварий | Проведение планово- предупредительных ремонтов водопроводной сети. |
| качества | Ежегодно производить отбор проб воды на химический анализ по СанПиН 2.1.4.1074-01., Бактериологический анализ воды осуществлять в сроки, согласованные с органами санитарно- эпидемиологического надзора. Промывка скважины | Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда | Отбор проб воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. |
| энергетической эффективности | Модернизация оборудования скважины, в том числе замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Определение необходимости ремонта или замены насосов и электродвигателей на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия | Замена изношенных водопроводных сетей, запорной арматуры, колонок |
| По режимам эксплуатации | Обеспечение заданных режимов работы скважины; наличие резервного оборудования в случае возникновения аварийной ситуации | Обеспечение заданных режимов работы насосной станции; наличие резервного оборудование, в случае возникновения аварийной ситуации | Анализ условий работы сети, ликвидация аварий с минимальными затратами и сроками |
| По мероприятиям с указанием предельных сроков проведения, включая капремонт и реализацию инвестпрограмм) | Ежегодно | Ежегодно замена емкости 2017 году | Ежегодно |
| Способы приведения объекта в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации | Хоз.способ | получение краевых субсидий в рамках государственных программ, хоз.способ | Хоз.способ |
| Возможные проектные решения |  |  |  |
| Предложения о проведении мероприятий (ремонт, восстановление, модернизация, замена) на объекте | Промывка скважины с заменой водоподъемного оборудования. | Капитальный ремонт или модернизация оборудования насосной станции | Замена запорной арматуры и водопроводных колонок |
| Предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объекта | 2017 | 2017 | 2020 |